襄阳中环水务有限公司阀门、水表复合盖板和球墨铸铁防盗井盖竞争采购公开邀请函

我公司（采购方）拟对阀门、水表复合盖板和圆形球墨铸铁防盗井盖进行询比采购（非公开招标采购方式），诚邀贵单位前来参加。本次竞购货物范围及相关要求如下，

- 一、采购货物明细及单价最高限价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 单位 | 含税最高单价限价(元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、水表复合井盖 | 圆型复合井盖 | 净尺寸∅700mmC250 | 套 | 247.00 |
| 2 |  |  | 净尺寸∅700mmD400 | 套 | 429.00 |
| 3 |  | 单表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 137.00 |
| 4 |  | 单表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 159.00 |
| 5 |  | 单表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 222.00 |
| 6 |  | 单表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 234.00 |
| 7 |  | 4表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 203.00 |
| 8 |  | 4表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 242.00 |
| 9 |  | 6表A15水表方盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 258.00 |
| 10 |  | 6表B125水表方盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 396.00 |
| 11 |  | A15单元阀复合方盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 148.00 |
| 12 |  | B125单元阀复合方盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 157.00 |
| 13 | 圆型球墨铸铁防盗井盖 | ∅700mm | B125 合页式 | 套 | 363.00 |
| 14 |  |  | C250 合页式 | 套 | 495.00 |
| 15 |  | ∅700mm | D400 滑移式 | 套 | 858.00 |

二、合同有效期：合同签订日起至最后一批货物质保到期且履约保证金退还之日止。

三、交货方式时限地点：按采购方需求计划整零交货，供货方接采购方批次订单后，2个日历天内发货至襄阳市区内指定地点。

四、货物质量标准及要求：

球墨铸铁防盗井盖技术要求

1、井盖等级

根据阀门井盖使用地点及承载能力要求，分等级如下：

| 名称 | 井盖直径 | 等级 | 试验荷载 | 设置场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球墨铸铁 防盗井盖 | 700mm | B125 | 125KN | 人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场 |
|  |  | C250 | 250KN | 城市人行道、庭院小区 |
|  |  | D400 | 400KN | 城市主干道、慢车道 |

2、技术要求

2.1材质：

本次采购的井盖为圆形球墨铸铁防盗井盖，使用球墨铸铁制作，符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）的规定，承载能力：B125等级试验荷载不低于125KN，C250等级试验荷载不低于250KN， D400等级试验荷载不低于400KN。

2.2 外观：

井盖与支座表面应铸造平整、光滑；不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松、沙眼、气孔等铸造缺陷；不得补焊，井盖上面有“襄阳中环”、“0710-96510”及“C250”或“D400”等永久标识。

2.3 井盖重量：

B125井盖总重量应≥40KG，C250井盖总重量应≥65KG，D400井盖总重量应≥88KG。

2.4 工艺尺寸：

井盖、支座的所有尺寸还应不低于《井盖及踏步》（97S501-1）、《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）的最低要求，井盖厚度≥50mm,井座高度≥100mm，井圈厚度≥10mm，井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支座接触平稳，加工表面组粗糙度Ra≤12.50μm，平面度公差为0.5mm。

⑴井盖的形状为圆形，直径700±10mm。

⑵井盖与支座间的缝宽≤9mm。

⑶接触宽度≥20mm。

⑷井盖关闭后井盖面与支座面之间允许高差为±2mm。

⑸井盖的嵌入深度≥30mm。

⑹支座高度不小于130mm。

⑺井盖表面应密布防滑花纹，花纹高度应不小于3mm。

⑻井盖基座外框直径：B125≥800㎜；C250≥850㎜；D400≥900㎜。

⑼井盖设有开启孔。

2.5 结构性能：

⑴井盖应满足一人用简单工具启闭。

⑵D400井盖应采用锁定或弹性锁定装置,C250井盖不采用弹性锁定装置。

⑶防盗采用防盗锁的方式。

⑷D400、C250井盖与支座间可采用铰链连接或一体化柱销连接，铰链连接井盖开启角度应大于120°，一体化柱销连接水平旋转式井盖应能水平旋转360°。

⑸D400、C250井盖铰链轴应采用不锈钢材料且直径不小于12mm。

⑹D400井盖柱销应采用不锈钢材料且直径不小于22mm。

⑺D400,C250井盖采用长期（不低于5年）高效防噪音橡胶垫（避震圈），与井盖底部应连接牢固平整。

⑻井盖及支座防腐做法：产品表面喷涂防锈环氧树脂或沥青漆防腐处理，耐腐蚀防生锈。

复合井盖技术要求

1、产品标准执行：符合GB/T23858-2009《检查井盖》国家标准或CJ/T211-2005《再生树脂复合材料检查井盖》、《聚合物基复合材料检查井盖标准》标准。

2、材料要求：聚合物基复合材料检查井盖主要利用聚合物和各种颗粒、纤维等填充增强材料，通过少量添加剂及一定工艺生产；再生树脂复合材料以再生的热塑性树脂和粉煤灰为主要原料，在一定温度压力条件下，经助剂的理化作用形成的材料。

3、井盖使用寿命应大于15年。

4、井盖宜为圆形，也可为方形，其也可以根据需要进行要求。井盖应有的凸起防滑花纹，其高度不应小于 3mm。井盖与支座的表面应压制平整，不应有裂纹。

5、重型检查井盖的嵌入深度不应小于 50mm，普通检查井盖的嵌入深度不应小于30mm。

6、井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414 的要求，其公差等级不应低于 GB6414-1999 中CT10 的规定，并保证井盖与支座互换性。

7、标志及证明书：井盖上应能反映专用标志、承重等级、生产日期，另在井盖上注明“襄阳中环”、“0710-96510 ”字样；出厂合格证、检测报告等技术文件。

注：以上标准或规范若由新标准或规范替代时，则执行有效的新标准或规范。

五、供货期和质保期：供货期为2023年12月一2025年12月；质保期两年。

六、货款结算方式：批次货物到货验收合格3个月内，采购方物资管理部依据批次订单、收货单、供货方开具的税率13%的增值税专票办理批次货款结算。

七、成交规则及成交供应商数量：详见附件六。

八、合同格式及条款：见附件四

九、竞购单位资格:须是复合井盖和球墨铸铁井盖的生产制造商或其分公司，且在采购方周边100公里范围内设有中转储备库。

十、样品要求：参与竞购单位需要提供与投标货物质量一致的C250和D400圆型球墨铸铁防盗井盖各1套，D400圆形复合井盖1套，4表A15水表方井盖1套，4表B125水表方井盖1套，B125单元阀复合方盖板1套。样品上须标有材料规格，制造商名称或商标等信息须用黄色不透明胶带封盖。

十一、响应文件组成：

(1)营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次采购货物的制造销售)

⑵法定代表人对竞价项目授权代表的授权书（若竞价单位法定代表人参加无需授权书，但需提供身份证彩色复印件）

⑶《受邀确认书》（见附件一）；

⑷在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询的竞价单位违法失信信息截图彩色复印件;

⑸《货物报价表》签章件（模板见附件三），报价应包含货物及出厂检测、包装、标识、保险、仓储、安装指导和培训、三包服务费用，分期分批整零送货至采购方指定地点的运输费、装卸费和税费等费用。不包含应由供货方承担的质量不合格货物退换费用;

⑹报价、质保、服务、响应的承诺书签章件（承诺格式见附件五)；

⑺提供市级及以上检测机构出具的有效期在2020-2022年以内的产品质量检测报告彩印件；

(8)井盖制造企业资质荣誉、生产实力、技术能力、生产工艺宣传视频U盘一个，内含货物报价Excel表。

十二、本次竞购参与单位需向襄阳中环指定银行帐户( 名称：襄阳中环水务有限公司；开户行：工行襄阳虹桥支行；账号：1804102419020004941)交纳竞购诚信金贰万元人民币，未在2023年12月18日上午9:00前交纳竞购诚信金贰万元人民币者（以采购方财务部确认到账为准），无竞购资格。竞购中选者不予退还转为履约保证金，竞购落选者予以退还。

十三、响应文件装订密封要求：所有文件一式叁份，必须用不退色的墨水填写或打印，并盖有骑缝章。不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。所有文件装订成正本一份、副本两份，且正副本相同。投标文件密封袋上注明“xx单位xx竞争采购项目响应文件”字样，响应文件密封不规范者将被取消竞购资格。

注意：①响应文件任何一项资料不全或不合要求或任何一项不响应者，响应文件视为无效，按作废处理。②响应文件必须真实有效，若发现文件资料中有虚假信息者，按作废处理。③响应文件正副本须有目录页码，且目录文件与页码相符。

十四、响应文件和样品递交要求：请于2023年12月18日上午9:00前由竞购单位授权代表递交到襄阳中环水务有限公司物资管理部程女士（手机号：18672703018）并且凭授权书和本人身份证登记。逾期送达的响应文件和样品恕不接受。

十五、评审时间和地点：定于2023年12月18日北京时间上午9时在襄阳中环水务有限公司会议室进行响应文件和样品评审，本次评审不需竞购单位授权代表参会。本次评审不发布公告，仅通知参与竞购单位中选或落选结果，对中选或落选原因不做解释。

附件一、《受邀确认书》

附件二、《技术要求响应表》

附件三、《报价表》

附件四、《合同格式及条款响应书》

附件五、《竞价承诺书》

附件六、《竞价评审办法》

邀请单位（盖章）：

2023年11月23日

函附件一

受邀确认书

公司：

我单位于2023年月日收到贵公司发出的阀门水表复合盖板和圆形球墨铸铁井盖竞争采购邀请函，特此确认。

确认单位签章

年    月    日

函附件二

技术要求响应表

| 货物技术要求 （照抄邀请函货物质量标准和技术要求） | 响应 | 不响应 | 替换/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、球墨铸铁防盗井盖技术要求 |  |  |  |  |
| 2、阀门、水表复合盖板技术要求 |  |  |  |  |

竞购单位签章：

年   月    日

函附件三   阀门、水表复合盖板和圆形球墨铸铁防盗井盖报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 单位 | 含税最高单价限价(元) | 含税单价报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、水表复合盖板 | 圆型复合井盖 | 净尺寸∅700mmC250 | 套 | 247.00 |  |
| 2 |  |  | 净尺寸∅700mmD400 | 套 | 429.00 |  |
| 3 |  | 单表A15水表盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 137.00 |  |
| 4 |  | 单表B125水表盖板（含框） | 净尺寸0.6*0.35m | 套 | 159.00 |  |
| 5 |  | 单表A15水表盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 222.00 |  |
| 6 |  | 单表B125水表盖板（含框） | 净尺寸0.8*0.6m | 套 | 234.00 |  |
| 7 |  | 4表A15水表盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 203.00 |  |
| 8 |  | 4表B125水表盖板（含框） | 净尺寸0.75*0.7m | 套 | 242.00 |  |
| 9 |  | 6表A15水表盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 258.00 |  |
| 10 |  | 6表B125水表盖板（含框） | 净尺寸1.05*0.7m | 套 | 396.00 |  |
| 11 |  | A15单元阀门复合盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 148.00 |  |
| 12 |  | B125单元阀门复合盖板（含框） | 净尺寸500*500mm | 套 | 157.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 2832.00 |  |
| 13 | 圆型球墨铸铁防盗井盖 | ∅700mm | B125 合页式 | 套 | 363.00 |  |
| 14 |  |  | C250 合页式 | 套 | 495.00 |  |
| 15 |  | ∅700mm | D400 滑移式 | 套 | 858.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1716.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 4548.00 |  |

以上报价包含货物及出厂检测、包装、标识、保险、仓储、安装指导和培训、三包服务费用，分期分批整零送货至采购人指定地点的运输费、装卸费和增值税税费等费用。不包含应由供货方承担的质量不合格货物退换费用。

说明:本次竞购含税总价的最高限价为：¥4548.00元，以全部规格型号含税单价最高限价*评审数量后相加之和，形成含税总价最高限价。所有报价必须按照采购人给出的产品清单规定的品名、规格、单位、数量进行统一报价，各竞购人应自行换算成清单统一标准（合计投标总价）。竞购产品必须与采购人提供的产品目录保持一致，否则视为无效。 本次竞购设有单价最高限价，竞购人须报出每个型号规格的单价，不报各型号规格的单价或任一规格单价超过其单价最高限价的竞购人视为无效，且不推荐为成交候选人。供货数量和结算以实际需求为准。

竞购单位（签章）：

年   月   日

函附件四

合 同 格 式 及 条 款 响 应 书

厂网维修和工程材料竞争采购合同

合同编号:

需方∶襄阳中环水务有限公司

地址∶湖北省襄阳市樊城区大庆西路38号

供方∶***（填写中标、成交供应商名称）

地址 : ***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及项目（填写项目名称及竞争采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（竞购）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，经供需双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

鉴于需方对供方材料具有时段性要求，采购时间不确定且采购频率较大，本合同签订之目的在于约定双方在采购过程中存在的交付、风险转移、付款、质量保证、纠纷解决等通常性义务，每次需求发生时只须确认具体的采购信息，避免频繁缔结契约等不必要之流程，促使采购活动及时、顺利进行。双方采购行为以批次订单确定的采购信息为准，除非双方在批次订单上予以特别约定或背书，本合同各条款均适用批次订单。本合同任一部分不得视为要求需方必须购买供方产品或者使需方负连带责任。

一、需方向供方采购的材料基本情况

(一)根据招标（竞购）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，需方所采购的材料基本情况如下∶阀门、水表复合盖板12种规格和圆形球墨铸铁防盗井盖3种型号。

（二）材料名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、最低发货量与材料相关的服务等详细内容，见合同附件-材料清单。

二、供方交付材料的时间及地点

（一）交付时间∶按采购方需求计划整零交货，供货方接采购方批次订单后，最快0.5个日历天最迟2个日历天内发货至襄阳市区内指定地点。

（二) 交付地点:  需方生产部门仓库或项目工地

（三）交付材料的名称及数量∶ 按批次订单执行

（四）供方交付材料代表及联系电话∶

（五）需方接收材料代表及联系电话∶

材料为多批次交付的，需方以批次订单方式(见合同附件)详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、供方交付材料的质量

（一）供方交付的材料应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对材料的质量要求;2.符合需方招标（竞购）文件或询价通知书对材料的质量要求;3.符合供方在投标(响应）文件中或磋商、谈判过程中对材料质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为需方对供方材料质量的验收依据。

1、供方材料质量应符合国标:《检查井盖》（GB/T23858-2009）、《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）、《再生树脂复合材料检查井盖》(CJ/T211-2005)、《聚合物基复合材料检查井盖标准》。

2、材料具体质量要求详见合同附件。

（二）供方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（竞购）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及承诺、声明或保证，向需方提供相应的材料质量证明文件。

四、供方交付材料的包装及标识

（一）供方交付材料的包装和标识应同时满足∶1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合需方招标（竞购）文件或询价通知书对材料包装及标识的要求;3.符合供方在投标（响应）文件中对材料包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）材料的包装费用由供方承担。

五、材料的装卸运输要求

（一）装卸/运输方式及运输线路：不限 。

（二）装卸/运输、保险及其他相关费用由供方承担。

六、需方对材料的验收

（一）供方将材料送达至需方指定的地点，应及时通知需方。在需方收到供方到货通知并在材料到达指定地点后七日内，由供需双方及第三方（如有）对材料的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收；在条件允许的情况下，可以同步对材料质量或安装试用情况进行初步验收，供需双方应签署书面验收记录(收货单)，作为本合同的履行文件留存。需方逾期不组织质量或试用验收的，视为供方材料质量合格。

（二）在需方完成材料到货验收或安装试用验收三日内，如发现质量问题，需方应在到货或安装验收之日起七日内向供方提出书面异议，需方逾期提出的，视为供方所交付的材料质量符合合同的约定。供方在收到需方关于质量问题的书面异议后，应当在三日内负责解决处理。

（三）到货验收完成之日起三个月内，需方不组织材料安装验收的，视为安装验收合格。供方提交的材料数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，需方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受材料，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同价格

在供方提供完全符合合同要求的材料的前提下，本合同各种材料单价见“价格明细表”，总价为元（小写）（大写）。

八、质量/履约保证金

供方按需方招标(竞购)文件规定或合同总价的10%向需方交纳  贰_万元质量/履约保证金。在供方合同期内最后一批材料质保到期且双方无质量经济纠纷前提下，需方收到供方退付申请十天内退还质量/履约保证金。

九、付款时间、金额及条件

（一）制水厂、管网建设运维常用的维修材料和工程材料到货验收合格三个月内按实际用量全额结算批次货款。

（二）付款条件：需方验收合格或第三方检验合格。

（三）供方账户信息               需方帐户信息

开户银行:      开户银行:

银行账号:     银行帐号:

十、质量保证及售后服务

招标（竞购）文件或询价通知书对竞购质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（竞购）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如供方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对材料质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用供方的承诺、声明或保证。

(一)质保期:维修材料自到货验收合格之日起12个月；工程材料自项目竣工验收合格之日起24个月。

(二)服务响应时间:接需方通知12小时内到场，24小时内拿出解决方案，一般问题48小时内解决，复杂问题72小时内解决。

(三)质保期内除地震、地基塌陷、台风、洪涝、冰冻、重载碾压、被盗等不可抗力及货物安装不合标准规范、再次拆装外，货物出现的任何质量问题，供货方必须无条件修复或拆换。

十一、知识产权

供方保证其提供的材料的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，供方应向需方承担违约责任并赔偿由此给需方造成的名誉及经济损失。

十二、违约条款

（一）需方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，需方按批次材料货款支付金额的1‰承担违约责任。延期付款达到100日，供方有权解除合同，并要求需方赔偿由此造成的经济损失。

（二）需方存在其他违反本合同的行为，应承担相应违约责任;违约金不足以赔偿供方损失的，供方有权要求需方赔偿由此造成的经济损失，但供方须提供事实证据。

（三）供方逾期交付材料的，每延期一日，供方应按照订单金额的5‰承担违约责任，延期导致需方生产停产或项目工期延误的，供方赔偿需方相关经济损失。延期达到十日，需方有权解除合同，拒付延期部分材料的相应货款，并要求供方赔偿需方生产停产或项目工期延误的经济损失，但需方须提供事实证据。若供方一年内连续二次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接暂停采购供方材料；若供方一年内连续三次逾期交货(以需方采购部门签发的违约告知书为准)，需方直接发函解除双方合同，把供方列入需方不合格供应商目录。

（四）供方交付的材料不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，需方有权退货，并要求供方支付批次订单或合同总金额20 %的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿材料质量事故造成的经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。

（五）供方在参与需方采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政处罚责任外，需方有权解除合同，并要求供方承担批次订单或合同总金额20 %的违约金，违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失。同时，需方直接将供方列入违约失信供应商黑名单。

（六）供方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任;违约金不足以赔偿需方损失的，需方有权要求供方赔偿经济损失，但需方须提供事实证据。

(七) 基于诚信守约的原则，供方保证无违背双方廉洁协议行为，保证无假冒伪劣产品，保证无材料数量、重量不足行为，保证无以次充好行为，保证无送低价产品按高价产品开票行为，保证无材料虚送虚发虚收虚退行为(指明知需方收货人未实领实收实退材料仍签章确认“领料单”、“收料单”或“退料单”行为)，保证无私下回购需方收货部门私自倒卖的材料的行为，保证按合约接收办有需方退料单的外观完好的退货并及时退款。若经需方实地安装核验和项目审计查实供方有上述违法失信、侵占需方利益行为，需方将全额扣罚供方履约保证金、质量保证金，停止采购结算供方材料，把供方列入违法失信供应商黑名单，同时采取法律手段追赔需方经济损失。

(八)因供方逾期交货、供方货物伴随安装服务问题或供方货物质量问题造成的需方甲供材施工项目经济损失，需方按甲供材施工项目合同违约索赔标准处罚供方。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在三天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履覆行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，采用向需方所在地人民法院起诉方式解决。

十五、通知与送达

需方的送达地址、电话： 湖北省襄阳市樊城区大庆西路路38号，联系人：×，送达电话（手机）：×。

供方的送达地址、电话： ×省×市×区×路×号，联系人：×，送达电话（手机）:  ×。

上述送达地址、送达电话（电子版送达）系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

十六、合同保存

合同文本一式陆份，供方执贰份、需方执肆份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十七、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力。

1、材料清单（双方应盖章确认）

2、供方出具的报价单（函）

3、需方批次订单

4、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书、需方招标（竞购）文件或询价通知书

5、供方投标（响应）文件

6、材料质量要求（双方应盖章确认）

7、供需双方商定的其他文件

十八、双方约定的其他条款

1、本合同有效期结束，供方申请退付履约保证金或质量保证金时，需方组织相关部门对供货质量及服务进行履约评价并告知供方评价结果及相关佐证文件。若履约评价不合格，需方扣罚供方5%履约保证金或不予退付质量保证金，并将供方纳入违约失信供应商黑名单。

2、供方每供50套复合盖板或球墨井盖，免费提供一套开盖工具；供方保证每种盖板或井盖备货量为30一60套，并且每月底将库存型号数量表扫描件发需方物资部采购员备案；需方保证在合同到期前全部采购供方仓库储备的铸有“襄阳中环”标识的盖板或井盖。

十九、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

二十、本合同由供需双方盖章生效。

二十一、本合同一式六份，需方执四份，供方执二份。

需方名称:（章）            供方名称:（章）

需方法定代表人             供方法定代表人

或授权代表:（签字）        或授权代表:（签字）

合同有效期: 年月日起至最后一批货物质保到期且质量保证金退付之日

合同附件3：

项目名称：                             项目编号：2022001

批   次   订   单

采购方内部申购(配送)计划单编号：2022（年）06（月)24（日）15(时) 25(分)

订单编号：2022（年）06（月）25（日）12(时) 25(分)

采购方指定下单部门(签章）                 供货方(签章)

下单日：             采购员：             供货方指定接单人：

本批货物名称、规格、数量、价款见下表：

发货单位:xxx公司

| 品名 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂不开发票，实际结算金额以双方签认的收货单为准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次订单总额 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 年月日前

三、收货单位：

四、送货服务：运输、装卸至收货人约定的交货地点。

五、到货质量数量验收、货款结算、质量保证、售后服务、双方的权利及义务、违约责任及其它约定以双方合同为准。

六、订单经采购员签章发供货方，供货方签章反馈扫描电子件或电子图片后生效。采购员再将生效的订单扫描电子件或电子图片发采购方收货单位项目负责人备查。

七、供货方送货人按订单交货时限交付货物后，须在卸货当天将收货人签认的收货单电子扫描件和卸货地现场货物图片网传给采购员备查，否则视为供货方违约供货一次。

八、本订单经双方签章确认后，未经采购员同意，送货人、收货人不得擅自变更交货品牌、数量、规格、时间。若变更订单货物须在供货方未装车发出订单货物前由收货人到物资管理部办理批次订单变更手续，否则不予结算本订单货款。

九、货物交接人及联系电话

送货人：               联系电话：

收货人：               联系电话：

批次订单变更通知

xxx公司:

我公司xxx工程项目(编号:xxx)因工期调整(或工程变更)，将编号xxx的批次订单予以撤消；或者将编号xxx的批次订单中xx货物暂停发货，重新发货时间以我方发货通知单为准；或者将编号xxx的批次订单中xx货物规格、数量变更为xx规格、xx数量，特此通知。

采购部门:签章

订单变更联系人:

年    月   日

合同附件7

廉洁协议

买方(需方):襄阳中环水务有限公司

卖方(供方):xxxxx

根据党和国家有关法律法规的各项规定，为保持廉洁自律，倡导廉洁从业，有效遏制商业贿赂行为，防止在合同签定、履行中不廉洁行为的发生，经双方协商，订立本协议，相互约束。

第一条  双方应当自觉遵守国家有关法律法规和有关廉洁自律的各项规定。

第二条  买方工作人员不得以任何形式向供方索要和收受回扣等好处费。

第三条  买方工作人员应当保持与卖方的正常工作和业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和物品，不得在卖方报销任何应由私人支付的费用。

第四条  买方工作人员不得参加卖方的宴请和娱乐活动，不得违反廉洁从业的有关规定，不得接受任何形式的商业贿赂。

第五条  买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供便利等任何形式的不当利益。

第六条  买方工作人员不得向卖方介绍家属或者亲友从事与本合同业务有关的经济活动。

第七条  卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向买方工作人员赠送礼金、有价证券和物品。

第八条  卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就以次充优、以假充真、更换品牌等侵害采购方利益以及拿公货换私货、虚收多领、退货套现等假公济私行为私下商谈或者达成默契。

第九条  卖方不得以汇报工作，洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请买方工作人员外出旅游、参加非正常交往的宴会、进入营业性娱乐场所。

第十条  卖方不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等。

第十一条 卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向买方纪检监察部门口头或书面举报，买方不得找任何借口对供方进行报复。

第十二条 买方发现卖方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对买方工作人员行贿或变相行贿，买方根据具体情节和造成的后果追究卖方合同标的或合同暂定总金额1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均由卖方承担，卖方用不正当手段获取的非法所得由买方单位予以追缴，买方有权单方面终止合同。情节严重的，列入供应商黑名单。

第十三条  本协议作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

本单位对于上述合同格式及合同条款完全予以响应。

竞 购 单 位：

全权代表签字：

日        期：

函附件五

竞  购  承  诺  书

襄阳中环水务有限公司：

对于贵公司阀门、水表复合盖板和圆形球墨铸铁防盗井盖采购项目，我公司保证不低于制造成本价报价，保证货物符合相关国家标准，保证交货时限内到货，货物质保期包退、包换、包修，响应买方采购合同格式和主要条款，一旦成交，保证按期签约、遵守合约。

竞购单位签章：

年  月  日

函附件六

竞争采购评审办法

递交响应文件的竞购单位不足3家时，终止本次竞购评审，重新组织竞争采购。

递交响应文件的竞购单位超过3家时，所有响应文件按分组数量均分响应文件，评委两人一组互相核对所分响应文件的真实有效性和相应得分的正确合理性。所有响应文件正本交评审监督员复核各组评委评分的公正公平性。

评审程序如下：

一、竞争采购响应文件符合性审查

未按要求提供以下任一响应文件者，或响应文件不合要求、弄虚作假者，一律取消其竞购资格。

(1)竞购单位营业执照彩色复印件（营业执照经营范围中必须包含本次竞购产品的制造和销售)

⑵竞购单位法定代表人授权书（若竞价单位法定代表人亲自参加可不需要，但需要身份证明）

⑶竞购单位《受邀确认书》（见附件一）；

⑷《技术要求响应表》（见附件二）

⑸竞购单位的“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”网上查询违法失信信息查询截图彩色复印件;

⑹《货物报价表》签章件（模板见附件三），报价应包含货物及出厂检测、包装、标识、保险、仓储、安装指导和培训、三包服务费用，分期分批整零送货至采购方指定地点的运输费、装卸费和税费等费用。不包含应由供货方承担的质量不合格货物退换费用;

⑺报价、质保、服务、响应的承诺书签章件（承诺格式见附件五)；

⑻市级及以上检测机构出具的有效期在2020-2022年以内的产品质量检测报告。

二、商务、技术分(30分)

1、销售业绩(10分)

需提供近三年同类货物的中标(成交)通知书及供货合同明细表并附相关佐证文件复印件，一份中标或成交通知书对应的供货合同视为有效，按销售业绩数量从高到低排序，业绩最多者得10分，从高到低依次减1分，最低至0分。

2、管理体系认证证书(6分)

需提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书复印件，每具备一项证书得2分。

2、创新能力(4分)

提供发明专利、实用新型或外观专利等资质证书。每提供一项证书得1分。

3、生产能力(7分)

提供与竞购单位名称一致的购买设备发票和设备现场照片。球墨铸铁井盖需提供：中频感应电炉、水平静态线垂直分型无箱射压造型机、抛丸清理机；复合井盖需提供：液压机；检测设备：压力试验机、金属元素光谱分析仪、金相分析显微镜、高速碳硫分析仪。设备发票和设备现场照片齐全者得7分，缺任一项设备发票和照片得零分

4、技术实力(3分)

产品技术参数及性能均响应者得3分，任一项不响应或偏离者，取消其竞购资格。

三、售后服务承诺(10分)

1、最快交货时间承诺(8分)

承诺接采购方订单12小时内交货至指定地点得8分，交货时间每增加4小时扣1分，扣至零分为止。

2、售后服务承诺(2分)

接需方通知12小时内到场，24小时内拿出解决方案，一般问题48小时内解决，复杂问题72小时内解决。承诺接采购方服务通知1小时内响应，8小时内到场解决一般问题，12小时内解决复杂问题者得2分；承诺接采购方服务通知1小时内响应，12小时内到场解决一般问题，24小时内解决复杂问题者得1分；承诺接采购方服务通知1小时内响应，12小时以上解决一般问题，24小时以上解决复杂问题者得0分。

四、样品遴选（10分）

1.本次样品评审采用盲评，竞购单位应对样品品牌标志或LOGO部位用不透明胶带遮盖严实。

2.评审小组根据复合井盖和球墨铸铁井盖的外观、结构合理性、壁厚、筋粗细、重量大小，是否有永久标识等进行比较评分。

3.未按要求提供样品者，取消其竞价资格。

4.按样品评审得分高低排名，参与竞购单位有三家以上，得分前三名者方有资格进入价格评审。参与竞购单位仅有3家时，得分前二名者方有资格进入价格评审。

五、价格评审（50分）

价格评分标准

| 价格评审50分 | 1、竞购单位C250圆型复合井盖报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 2、竞购单位D400圆型复合井盖报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 3、竞购单位单表A15（净尺寸0.6*0.35m）水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/ 本单位报价)×3分 4、竞购单位单表B125（净尺寸0.6*0.35m）水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 5、竞购单位单表A15（净尺寸0.8*0.6m）水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 6、竞购单位单表B125（净尺寸0.8*0.6m）水表盖板(含框)报价得分= (最低报价/本单位报价)×3分 7、竞购单位4表A15水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 8、竞购单位4表B125水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 9、竞购单位6表A15水表盖板(含框报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 10、竞购单位6表B125水表盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 - 竞购单位A15单元阀门复合盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 - 竞购单位B125单元阀门复合盖板(含框)报价得分=(最低报价/本单位报价)×3分 - 竞购单位圆形球墨铸铁防盗井盖B125(合页式)报价得分=(最低报价/本单位报价)×4分 14、竞购单位圆形球墨铸铁防盗井盖C250(合页式)报价得分=(最低报价/本单位报价)×5分 15、竞购单位圆形球墨铸铁防盗井盖D400(滑移式)报价得分=(最低报价/本单位报价)×5分 |
| --- | --- |

成交规则:将参与询比采购单位的最终得分从高到低排名，第一名和第二名单位作为本次竞购的侯选成交单位，经双方谈判同意按每种规格最低报价统一供货价格者，方为成交单位。

特别提醒：成交单位所提供的样品由采购人保管，如成交单位供货的产品与样品工艺技术和产品标识不一致时，采购人有权取消其供货资格并纳入襄阳中环水务有限公司失信供应商黑名单。